| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение проектных работ по объекту: «Торгово-офисный центр по адресу: г. Алексеевка, ул. К. Маркса» |  |  |  |  |  |
| №№ п./п. | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Наименование и местоположение объекта |  | Торгово-офисный центр по адресу: г. Алексеевка, ул. К. Маркса |  |  |
| 2 | Наименование заказчика |  |  |  |  |
| 3 | Проектная организация |  | ООО «Дом и Ко». |  |  |
| 4 | Генеральная подрядная строительная организация |  | Определяет заказчик. |  |  |
| 5 | Вид строительства |  | Новое строительство |  |  |
| 6 | Стадийность проектирования и состав проекта |  | Эскизный проект, проектная документация. Состав разделов проектной документации (по постановл. №87 от 16 февр. 2008 г.) |  |  |
|  | Раздел 1 |  | Пояснительная записка (ПЗ) |  |  |
|  | Раздел 2 |  | Схема планировочной организации земельного участка (ГП) |  |  |
|  | Раздел 3 |  | Архитектурные решения (АР) |  |  |
|  | Раздел 4 |  | Конструктивные и объемно-планировочные решения (АС) |  |  |
|  | Раздел 5 |  | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |  |
|  | а) подраздел |  | Система электроснабжения (ЭО, ЭМ) |  |  |
|  | б) подраздел |  | Система водоснабжения (ВК) |  |  |
|  | в) подраздел |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ) |  |  |
|  | г) подраздел |  | Сети связи (ПС) |  |  |
|  | д) подраздел |  | Технологические решения (ТХ) |  |  |
|  | Раздел 6 |  | Проект организации строительства (ПОС) |  |  |
|  | Раздел 8 |  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) |  |  |
|  | Раздел 9 |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) |  |  |
|  | Раздел 10 |  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ОДИ) |  |  |
|  | Доп. раздел |  | Энергетическая эффективность зданий (ЭЭ) |  |  |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства |  | Устанавливаются после окончания проектных работ |  |  |
| 8 | Требования по вариантной и конкурсной разработке |  | Проектная документация выполняется на основании данного задания и выдается в одном варианте. Конкурсной разработки не требуется |  |  |
| 9 | Основные технико-экономические показатели |  |  |  |  |
|  | Этажность |  | Подвальный этаж, 4 этажа |  |  |
|  | Высота этажей |  | Подвал– 3,0 м, первый, второй этажи- 4,2 м, третий, четвертый этажи - 3,2 м |  |  |
|  | Типы и назначение помещений |  | Подвал– складские помещения, первый — торговые помещения, второй, третий, четвертый этажи — офисные помещения. |  |  |
|  | Лифты |  | нет |  |  |
| 10 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |  | Выполнить пандусы на входах |  |  |
| 11 | Основные требования к материалам и конструкциям |  | Каркас- монолитный железобетон Фундаменты - монолитные ж/б столбчатые; Стены подвала - монолитные ж/б; Колонны - монолитные ж/б; Перекрытия - монолитные ж/б; Диафрагмы жесткости - монолитные ж/б; Внутренняя лестница - сборные ж/б ступени по металлическим косоурам; Наружная лестница - металлическая; Наружные стены - блоки СКЦ 190мм, минераловатный утеплитель 100мм, вентилируемая фасадная система; Покрытие - из рулонных наплавляемых материалов с эффективным утеплителем; Конструкции навесов- металлические конструкции; Утепление- минераловатные плиты; Внутренние перегородки из гипсокартона 100 мм - на 1-4 этажах, в подвале - из СКЦ 90 мм. Внутренняя отделка- данным проектом не предусматривается, разрабатывается отдельным дизайнерским проектом. |  |  |
| 12 | Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию |  | Отопление - Источник теплоснабжения – существующая крышная котельная; - Водяное двухтрубное. Схема поэтажных разводок – горизонтальная, двухтрубная, с попутным движением теплоносителя, по периметру третьего этажа зданий. - Отопительные приборы – алюминиевые секционные радиаторы - Разводка по помещениям – стальная водогазопроводная труба - Запорно-регулирующая арматура - Valtec - Параметры теплоносителя: в системе отопления – гор. вода Т=80-60ºС; - Температура воздуха: наружного воздуха по СНиП; внутреннего воздуха +180С (ХП). Вентиляция - естественная Водоснабжение и канализация Горячее и холодное водоснабжение – от существующей системы водоснабжения здания «Сити-Центра»; - Разводка по помещениям – полипропиленовая труба; - Смесители – Iddis. Канализация - Выполнить в соответствии с требованиями СНиП; - Подключить к существующей системе канализации здания «Сити-Центра» - Сантехнические приборы производства «Сантек» Электроснабжение - В качестве основного узла питания электроэнергией принято вводно-распределительное устройство (ВРУ) типа ЩР 8501С фирмы СОЭМИ, расположенное в техническом помещении. -Для осветительной установки приняты следующие типы светильников: в административно-бытовых помещениях - ЛВО-4х18, ЛВО-2х18; во вспомогательных технических помещениях – НПО21. - Прокладка кабелей по строительным конструкциям в кабель - каналах, лотках или открыто по стенам, за подвесными потолками в проволочных лотках; - Система учета потребления электроэнергии раздельная для каждого этажа. |  |  |
| 13 | Решение технических вопросов, возникающих в процессе проектирования |  | Все технические вопросы решаются со стороны заказчика его представителем: тел. |  |  |
| 14 | Сведения о дополнительных экземплярах документации |  | Документация выдается заказчику в электронном виде и в 3-х экземплярах на бумажном носителе. Дополнительные экземпляры документации выдаются по требованию заказчика за отдельную плату. |  |  |
|  | Согласовано: |  |  |  |  |
| Директор ООО «Дом и Ко» |  |  |  |  |  |
|  |  | Задание подготовлено: |  |  |  |
| Главный архитектор ООО «Дом и Ко». |  |  |  |  |  |